Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	2

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА	2

3.	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3

3.1.	Основные решения, принятые в проекте	3

3.2.	Электроснабжение установки	4

3.3.	Размещение оборудования.	4

3.4.	Кабельные связи	5

3.5.	Защитное заземление и зануление	5

3.6.	Требования к монтажу и эксплуатации установки. Основные правила по технике безопасности	5

3.7.	Алгоритм работы установки	6

4.	ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.	6

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Рабочая документация на создание системы автоматического газового пожаротушения (Электротехническая часть) выполнена на основании технического задания на проектирование в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектом предусматривается оснащение объекта автоматизацией установок газового пожаротушения (АГПТ) модульного типа.

Установки предназначены для:

- автоматического обнаружения возгорания в защищаемых помещениях;

- автоматического включения при пожаре средств газового пожаротушения для создания концентрации огнетушащего вещества, достаточной для локализации и тушения пожара в его начальной стадии в защищаемых помещениях без участия людей;

- обеспечения необходимой внешней световой и звуковой сигнализации, а также передачи всех извещений, предусмотренных приборами приемно-контрольными, на пожарный пост с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объектом защиты автоматическими установками газового пожаротушения являются помещение серверной Характеристики защищаемых помещений приведены в таблице №1.

Таблица №1

| № направления | Наименование помещения | Высота помещения (основной объем), м | Высота помещения (фальшпол), м | Высота помещения (фальшпотолок), м | Площадь помещения, м 2 | Объем помещения, м 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Серверная (пом. 4.12) | 5,9 | 0,7 | нет | 63,49 | 419,0 |

Конструкция перекрытий: железобетонные, стены - бетон, гипсокартон. Балки/ригеля - 0,3 м.

Расположение инженерных коммуникаций: по потолкам, под фальшполами защищаемых помещений.

Площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях: отсутствуют

Предельно допустимое давление в защищаемом помещении в соответствии с

ГОСТ Р 12.3.047-2012  (табл. А.4 6) - 3кПа..

Диапазон температур в защищаемом помещении: 15-25°С.

Основная пожарная нагрузка в помещениях - кабельная продукция, электрооборудование. Первичный признак пожара - дым. Класс пожара по

ГОСТ 27331-87 - А2 (горение твердых веществ, не сопровождаемое тлением).

Распределение пожарной нагрузки: равномерно по помещению.

Наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха: приточно-вытяжная, кондиционирование, блокируется при пожаре.

Характеристика технологического оборудования: серверные стойки.

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с

СП 12.13130.2009: В1-В4.

Класс зон в соответствии с 123-ФЗ: П II-а..

Запыленность, наличие агрессивных средств, источников тепла и дыма отсутствуют.

Наличие людей: постоянное присутствие людей отсутствует.

Проведение сварочных работ внутри помещений разрешено.

- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

  - Основные решения, принятые в проекте

Управление автоматическими установками газового пожаротушения осуществляется посредством прибора приемно-контрольного и управления пожарного (далее ППКУП)

ППКУП обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- прием сигналов от автоматических пожарных извещателей, а также устройств дистанцинного пуска;

- прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты и иных технических средств, оказывающих влияние на алгоритм функционирования установки;

- автоматический и дистанционный пуск установки;

- отключение и восстановление автоматического пуска;

- автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный при отключении напряжения на основном источнике;

- контроль исправности (обрыв, короткое замыкание) шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем противопожарной защиты;

- контроль исправности (обрыв) электрических цепей управления пусковыми элементами;

- контроль исправности звуковой и световой сигнализации (по вызову), возможность отключения звуковой сигнализации;

- формирование и выдачу командного импульса для управления инженерным и технологическим оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта;

- обеспечение задержки времени выпуска ГОТВ в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей, отключение технологического оборудования.

Для обнаружения возгорания проектом предусматривается установка извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых. Для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими извещателями при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя извещателями.

Для дистанционного запуска установки газового пожаротушения при визуальном обнаружении возгораний предусмотрена установка устройств дистанционного пуска.

Отключение режима автоматического пуска газа выполняется по сигналу от извещателей магнитоконтактных при открывании дверей в защищаемые помещения.

Проектом предусмотрена установка внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения, а именно световых оповещателей «Газ-Уходи!», «Газ-Не входить!», «Автоматика отключена», звуковых оповещателей..

Для контроля и управления периферийными устройствами установки пожаротушения предусматриваются адресные модули контроля и управления.

ППКУП предусматривает выдачу сигнала «Пожар» в систему пожарной сигнализации здания посредством релейных выходов. По данному сигналу системой АПС осуществляется запуск алгоритма автоматизации систем противопожарной защиты здания в соответствие с СП 484.1311500.2020.

В соответствие с требованием СП484.1311500.2020 для формирования сигналов управления, а также для минимизации последствий единичной неисправности, проектом предусмотрено деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). В отдельные ЗКПС выделены: каждое отдельное направление пожаротушения, отдельно фальшпотолки и фальшполы защищаемых помещений, помещения с количеством пожарных извещателей более 32-х, помещения площадью более 2000 м кв, зоны с более чем пятью смежными помещениями общей площадью более 500 м кв.

Деление на ЗКПС осуществляется посредством изоляторов короткого замыкания, устанавливаемых в адресные шлейфы. При этом используются как отдельно устанавливаемые изоляторы, так и встроенные в другие элементы адресного шлейфа.

Проектными решениями предусматривается запас по емкости приборов приемно-контрольных не менее 20% для подключения дополнительных устройств, которые могут быть задействованы при реконструкции (планировка и вид отделки определены).

  - Электроснабжение установки

Электропитание систем противопожарной автоматики следует выполнять в соответствии с требованиями

СП 6.13130.2021.

Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения.

Подвод электропитания к приборам предусматривается разделом «Электроснабжение» в соответствии с заданием на электроснабжение установки (см. Задание на электроснабжение).

  - Размещение оборудования.

Для обеспечения работы установки газового пожаротушения в электротехнической части проекта, предусмотрена установка следующего оборудования в каждом защищаемом помещении:

- извещатели пожарные дымовые;

- светозвуковые оповещатели «Газ-Уходи!»;

- извещатели магнитоконтактные;

- приборы контроля и управления;

- блок питания;

у входа в каждое защищаемое помещение:

- световой оповещатель «Газ-Не входить!»;

- световой оповещатель «Автоматика отключена»;

- устройство дистанционного пуска.

в помещении пожарного поста:

- ППКУП;

- блок индикации.

При наличии в зоне пожаротушения нескольких помещений, а также глухих помещений, каждое из них оснащено внешней световой индикаций и звуковой сигнализацией о режимах работы управляемой системы.

Дымовые пожарные извещатели установить под перекрытием (подвесным потолком). Расстояние от уровня перекрытия до чувствительного элемента пожарного извещателя должно быть не менее 25 мм, не более 600 мм. Радиус зоны контроля пожарных извещателей не более указанных в п. 6.6.16 СП484.1311500.2020. Расстояние от пожарного извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м. Минимальное расстояние от извещателей до выступающих от перекрытия конструкций или оборудования должно составлять: не менее двух высот этих конструкций (при высоте конструкций до 0,25 м) и не менее 0,50 м (при высоте конструкции более 0,25 м).

Размещение приборов, функциональных модулей и источников бесперебойного питания в помещении пожарного поста следует предусматривать в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также техническое обслуживание. Данные технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была от 0,75 до 1,8 м. При отсутствии органов управления на устройствах, устанавливаемых вне пожарного поста, высота их установки не регламентируется. Приборы, функциональные модули и ИБЭ следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов, при этом горизонтальное и вертикальное расстояния между ними должны быть не менее 50 мм.

Устройства дистанционного пуска следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.), расстоянии не менее 0,75 м от различных предметов, мебели. Корпус при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее 15 мм.

Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение, при этом табло "Автоматика отключена" и "Газ - не входить!" со стороны входа, табло "Газ - уходи!" со стороны выхода.

  - Кабельные связи

Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Проектом предусмотрено использование огнестойких кабельных линий на базе огнестойкого кабеля типа «нгFRHF», гофрированных труб, кабель каналов, коробок огнестойких.

Монтаж производить в соответствии руководством по монтажу огнестойких кабельных линий конкретного производителя.

Совместная прокладка кабелей и проводов систем противопожарной защиты (СПЗ) с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается.

Не допускается совместная прокладка кольцевых линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка.

  - Защитное заземление и зануление

Защитное заземление (зануление) электрооборудования пожарной автоматики должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией завода-изготовителя.

Задание на заземление см. лист ХХ-ХХХХХ-АГПТ.ТЗ1.

  - Требования к монтажу и эксплуатации установки. Основные правила по технике безопасности

При монтаже и эксплуатации установок пожаротушения следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки, ГОСТ Р 12.1.019-2009, РД78.145-93, РД 009-01-96, РД 25964-90, «Правилами противопожарного режима в РФ».

При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СП 76.13330.2016, ПУЭ, «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

К обслуживанию установок допускаются лица, прошедшие предварительное и периодическое медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками, удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (группу электробезопасности), прошедшие вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда (согласно ГОСТ 12.0.004-2015).

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. При этом необходимо проверить отсутствие напряжения, установить заземление и вывесить запрещающие (предупреждающие) плакаты. При выполнении работ на высоте, в колодцах, шурфах замкнутых и труднодоступных пространствах, а также в действующих электроустановках необходимо оформление наряда-допуска. Электромонтажники (электромонтёры), обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты, а также снабжены электрозащитными средствами, прошедшими периодическую проверку. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания электрозащитных средств должны выполняться с соблюдением «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - Алгоритм работы установки

Предусмотреть два режима работы установки газового пожаротушения

- автоматический (запуск осуществляется от автоматических пожарных извещателей),

- дистанционный (запуск осуществляется от устройства дистанционного пуска, а также пусковых устройств ППКУП).

Автоматический режим

Формирование сигнала управления в автоматическом режиме осуществляется при переходе ППКУП в режим "Пожар" после выполнения алгоритма С (при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя и дальнейшем срабатывании другого автоматического пожарного извещателя в той же или другой зоне контроля пожарной сигнализации в пределах защищаемого помещения или зоны). ППКУП выдает внутренний звуковой сигнал, включаются табло "Газ - уходи!", "Газ - не входить!", звуковые оповещатели, начинается отсчет задержки выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей из защищаемого помещения, отключение систем общеобменной вентиляции, кондиционирования, закрытие противопожарных клапанов в составе указанных систем вентиляции в соответствии с СП 7.13130.2013.  Задержка времени выпуска газа из установки газового пожаротушения при автоматическом и дистанционном пуске составляет не менее 30-ти секунд от момента включения в помещении системы оповещения и управления эвакуацией (в соответствие с ГОСТ 12.3.046-91).

При наличии в зоне пожаротушения нескольких помещений, а также при наличии смежных помещений, аналогичная сигнализация включается и в них.

По окончании отсчета задержки ППКУП формирует импульс на включение электромагнитного привода запорно-пусковых устройств модулей газового пожаротушения. Огнетушащее вещество по трубопроводам установки поступает к выпускным насадкам, через которые выходит в защищаемое помещение.

В случае получения подтверждения о пуске огнетушащего вещества с СДУ, к ППКУП передается сигнал "Газ подан".

При неисправности внешней световой и звуковой сигнализации автоматический пуск должен быть запрещен.

Дистанционный режим

Дистанционное включение установки осуществляется от устройств дистанционного пуска, расположенных у входов в защищаемые помещения, а также от пусковых устройств ППКУП. Для осуществления пуска необходимо эвакуировать всех людей из помещения, плотно прикрыть двери, а также другие имеющиеся проемы, сорвать пломбу с защитной крышки устройства дистанционного пуска и привести его в действие нажатием на кнопку. В этом случае установка сразу же перейдет в режим "ПОЖАР" и начнет отрабатываться алгоритм запуска установки, описанный выше.

При открывании дверей и других проемов, имеющихся в помещении, ППКУП в режиме автоматического и дистанционного пуска по сигналу от сигнализаторов магнитоконтактных выдает сигнал на отключение автоматического пуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния над входом (включается табло "Автоматика отключена").

(Режим возврата в состояние "Автоматика включена" согласовывается с заказчиком, п.7.6.4. СП484.1311500.2020)

Возврат в состояние "Автоматика включена" должен осуществляться вручную от устройства восстановления автоматики, устанавливаемого у входа в защищаемое помещение, либо от органов управления ППКУП. При этом руководитель организации (объекта) должен определить лицо или лиц, уполномоченных на осуществление данных действий с учетом уровней доступа к управлению ППКУП.

Возврат в состояние "Автоматика включена" должен осуществляться автоматически при закрытии проема в помещение

При проектировании системы противопожарной автоматики для каждого направления предусматривается однократное автоматическое или дистанционное включение из состояния дежурного режима (пуск).

- ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

- ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем».

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ВСН 25-09.67-85 «Правила производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения»;

- СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы";

- ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры;

- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- ГОСТ Р 12.1.019-2009 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

- РД 25964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- «Правила противопожарного режима в РФ»

- РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания";

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения».